## 1.1-基本資料與量測資料
量測點資料
| 執行量測公司 | 殷聖節能泵浦 | 執行者姓名 | 陳建龍
| 量測日期 | 2021.08.17 | 執行者電話 | 08-7523006
| 公司名稱 | 台灣XX電池 | 室外環境溫度℃ | 34
| 量測地點 | 台南市永康區 | 室外濕球溫度℃ | 28@64%
| 聯絡人姓名 | XXX | 冰水機用途 | 製程用
| 聯絡人電話 | 06-XXXXXXX | 冰水機型式 | 螺旋式
冰水機數據
額定值 | 壓縮機型式 | 容積式螺旋機 | 壓縮機並聯數(台) | 1
| 額定冷凍容量RT | 120 | 運轉負載% | 100
| 額定耗電量kW | 86
| 蒸發器出水溫度℃ | 7 | 冷凝器出水溫度℃ | 35
| 蒸發器回水溫度℃ | 12 | 冷凝器回水溫度℃ | 30
| 蒸發器溫差℃ | 5 | 冷凝器溫差℃ | 5
量測值 | 運轉耗電量kW | 89.61 | 運轉容量RT | 120
| 蒸發器入口水溫℃ | 18.05 | 冷凝器入口水溫℃ | 31.4
| 蒸發器出口水溫℃ | 12.2 | 冷凝器出口水溫℃ | 36
計算值 | 蒸發器出入口溫差℃ | 5.85 | 冷凝器出入口溫差℃ | 4.6
冰水泵數據(一次泵)
額定值 | 膨脹水箱位高m |  |  | 3.3
| 額定揚程m | 22.8 | 額定流量Lpm | 2350
| 額定馬力hp | 30 | 額定轉速rpm | 1750
| 入口徑mm |  | 出口徑mm
| 馬達效率% | 92.4 | 閉迴路靜位差m | 0
量測值 | 泵入口壓力bar | 1.2 | 泵出口壓力bar | 3.45
| 入口壓力錶離地板高m | 0 | 出口壓力錶離地板高m | 0.35
| 運轉耗電量kW | 7.193
| 管圓周長mm | 358.14 | 管外徑mm | 113.9995
| 管壁厚 | 6.6 | 管截面積mm2 | 7980.0692
| 流速m/s |  |  | 2.182
計算值 | 泵浦揚程m | 22.85 | 流量Lpm | 1044.7507
冰水泵數據(二次泵)
額定值 | 額定揚程m |  | 額定流量Lpm
| 額定馬力hp |  | 額定轉速rpm
| 入口徑mm |  | 出口徑mm
| 馬達效率% |  | 運轉耗電量kW
量測值 | 泵入口壓力bar |  | 泵出口壓力bar
| 入口壓力錶離地板高m |  | 出口壓力錶離地板高m
運轉耗電量kW
| 管圓周長mm |  | 管外徑mm
| 管壁厚 |  | 管截面積m2
流速m/s
計算值 | 泵浦揚程m |  | 流量m3/s
冷卻泵數據
泵入口與冷卻塔盛水盤液面位差m |  |  |  | 0.5
額定值 | 額定揚程m | 26.7 | 額定流量Lpm | 2697
| 額定馬力hp | 40 | 額定轉速rpm | 1750
| 入口徑mm |  | 出口徑mm
| 馬達效率% | 94 | 運轉耗電量kW | 26.36
量測值 | 泵入口壓力bar | 0.27 | 泵出口壓力bar | 1.725
| 入口壓力錶離地板高m | 0.16 | 出口壓力錶離地板高m | 0.16
| 運轉耗電量kW | 11.043
| 管圓周長mm | 439.2 | 管外徑mm | 139.8017
| 管壁厚 | 6.6 | 管截面積m2 | 12588.3547
| 流速m/s |  |  | 2.158
計算值 | 泵浦揚程m | 14.55 | 流量Lpm | 1629.9402
冷卻塔數據
額定值 | 灑水盤與盛水盤位差m | 2.6 | 盛水盤與冷卻泵位差m | 0.7
| 額定馬力hp | 6 | 馬達效率% | 88.5
量測值 | 濕球溫度℃ | 28 | 相對濕度% | 64%
| 乾球溫度℃ | 34 | 運轉耗電功kW | 3.76
| 入水溫度℃ | 36 | 出水溫度℃ | 31.4
計算值 | 冷卻塔入出口溫差℃ | 4.6 | 趨近溫度℃ | 3.4
| 近似效率% | 57.5%

## 1.2-系統量測數據計算
冰水機
狀態 | 設備 | 耗電功kW | 冷凍噸RT | 一次泵hp | 冷卻泵hp | 冷卻塔hp | 總耗電kW
量測 值 | 額定值(kW、RT、hp) | 86 | 120
| 額定溫差℃ | 5 |  |  | 5
| 耗電 kW | 89.61 |  | 7.193 | 11.043 | 3.76 | 111.606
| 流量 Lpm |  | 1044.7507 |  | 1629.9402
| 揚程 m |  | 22.85 |  | 14.55
| 量測溫差 |  | 5.85 |  | 4.6
計算 值 | 熱負載 kW |  | 426.3993 |  | 523.0913 | 526.8513
| 熱負載 RT |  | 121.274 |  | 148.7745 | 149.8439
| 流功 kW |  |  | 3.9032 | 3.8775
| 系統能效 kW/RT |  | 0.73891 | 0.059312 | 0.091058 | 0.031004 | 0.88928 | 0.18137 | 0.12
指標 計算 | 耗電搬運效率(kW/kW) |  |  | 59.2798 | 47.3686 | 140.12
| 負載比% | 104.2% | 101.1% |  |  |  |  | 433.4947
| 耗電比(耗電功/流功、耗電功/流量) |  |  | 1.8429 | 2.848 | 0.0023068
系統 特性 | 流功搬運效率(kW/kW) |  |  | 109.2446 | 134.9041
| 靜位差 m, C0 |  | 0 |  | 2.6
| 管路阻抗係數C1 |  | 2.0934e-05 |  | 4.4981e-06
| Ashrae90.1(系統熱負載) |  |  | ≦0.0582
| Ashrae90.1(冷媒熱負載) |  |  |  | ≦0.0465
Note on G9: killian: 算搬運效率用 冰機熱負載kW+冰機耗電kW+冷卻水泵耗電kW

## 2-現況修正回溫差5℃
冰水機
狀態 | 設備 | 耗電功kW | 冷凍噸RT | 一次泵hp | 冷卻泵hp | 冷卻塔hp | 總耗電kW
量測、 計算、 指標 及特性 | 額定值(kW、RT、hp) | 86 | 120
| 負載比 | 104.2% | 101.1%
| 額定溫差℃ |  | 5 |  | 5
| 靜位差 m, C0 |  | 0 |  | 2.6
| 管路阻抗係數C1 |  | 2.0934e-05 |  | 4.4981e-06
| 耗電比 |  |  | 1.8429 | 2.848 | 0.0023068
| 熱負載 kW |  | 426.3993 |  | 523.0913
| 熱負載 RT |  | 121.274 |  | 148.7745
| 量測溫差 ℃ |  | 5.85 |  | 4.6
| 量測流量Lpm |  | 1044.7507 |  | 1629.9402
推估 溫差 5℃值 | 流量 Lpm@溫差5℃ |  | 1222.3583 |  | 1499.5449
| 揚程 m = C × Q2 |  | 31.2794 |  | 12.7145
| 泵浦流功 kW |  |  | 6.2514 | 3.1173
| 耗電 kW | 89.61 |  | 11.5204 | 8.8779 | 3.4592 | 113.4675
| 系統能效 kW/RT |  | 0.73891 | 0.094995 | 0.073205 | 0.028524 | 0.93563 | 1.0521
指標 計算 | 耗電搬運效率(kW/kW) |  |  | 37.0125 | 58.9206 | 151.2174

## 3-修回溫差5℃+功率100%
冰水機調整回5℃馬達功率100%
狀態 | 設備 | 耗電功kW | 冷凍噸RT | 冰水泵hp | 冷卻泵hp | 冷卻塔hp | 總耗電kW
溫差 5℃ 數值 指標 特性 | 額定kW，額定RT | 86 | 120
| 標準溫差℃ |  | 5 |  | 5
| 負載比 | 104.2% | 101.1%
| 靜位差 m, C0 |  | 0 |  | 2.6
| 管路阻抗係數C1 |  | 2.0934e-05 |  | 4.4981e-06
| 流量 Lpm@溫差5℃@104.2% |  | 1222.3583 |  | 1499.5449
| 揚程 m @溫差5℃@104.2% |  | 31.2794 |  | 12.7145
| 冰機能效 kW/RT |  | 0.73891
| 泵浦耗電比 |  |  | 1.8429 | 2.848 | 0.0023068
溫差 5℃ 負載 100% | 負載比 | 100%
| 冰機耗電 kW @100% | 86
| 熱負載RT |  | 116.3884
| 流量 Lpm@溫差5℃@100% |  | 1163.8837 |  | 1454.8547
| 揚程 m @溫差5℃@100% |  |  | 28.3583 | 12.1206
| 泵浦流功kW |  |  | 5.3964 | 2.8831
| 熱負載kW |  | 406.0014 |  | 507.5018
| 熱負載RT |  | 115.4725 |  | 144.3407
| 耗電 kW |  | 86 | 9.9449 | 8.211 | 3.3561 | 107.512
| 系統能效 kW/RT |  | 0.73891 | 0.085446 | 0.070548 | 0.028835 | 0.92373
指標 計算 | 耗電搬運效率(kW/kW) |  |  | 40.825 | 61.8076 | 151.2174

## 4-更新冰機+泵浦+舊管路
新冰水機+新泵浦，舊管路，舊冷卻塔
狀態 | 設備 | 耗電功 | 冰水機 | 冰水泵 | 冷卻泵 | 冷卻塔 | 總耗電
系統 特性 | 靜位差 m, C0 |  | 0 |  | 2.6
| 管路阻抗係數C1 |  | 2.0934e-05 |  | 4.4981e-06
| 冷卻塔耗電比(kW/Lpm) |  |  |  |  | 0.0023068
更新 冰機 泵浦 5℃ 負載 100% | 離心機，額定kW，額定RT | 72 | 120
| 標準溫差℃ |  | 5 |  | 5 | 5
| 負載比 | 100% | 100%
| 流量 Lpm@溫差5℃@100% |  |  | 1200 | 1500
| 流量 m3/s@溫差5℃@100% |  |  | 0.02 | 0.025
| 流量 m3/h@溫差5℃@100% |  |  | 72 | 90
| 揚程 m @溫差5℃@100% |  |  | 30.1456 | 12.7206
| 冰機能效 kW/RT |  | 0.6
| 熱負載 kW |  | 418.6 |  | 523.25
| 熱負載 RT |  | 119.0557 |  | 148.8197
| 泵浦流功kW |  |  | 5.9146 | 3.1197
| 轉速rpm |  |  | 1750 | 1750
| 比速率Ns,cms |  |  | 19.2369 | 41.0797
| 直結式C |  | 128.46 | 128.46 | 128.46
| 歐盟泵浦能效mei=0.4 |  |  | 70.33 | 79.2186
| 泵浦輸入軸功kW |  |  | 8.4097 | 3.9381
| 馬達能效IE3 |  |  | 92.4 | 91.7
| 泵浦耗電比 |  |  | 1.5388 | 1.3766
| 耗電 kW | 72 |  | 9.1014 | 4.2946 | 3.4602 | 88.8563
| 系統能效 kW/RT | 0.6 |  | 0.075845 | 0.035788 | 0.028835 | 0.74047
指標 計算 | 耗電搬運效率(kW/kW) |  |  | 45.9928 | 121.8396 | 151.2174

## 5-全新系統
全新系統-新冰水機+新泵浦，新管路，新冷卻塔
狀態 | 設備 | 馬達負載 | 冰水機 | 一次泵 | 冷卻泵 | 冷卻塔 | 總耗電
額定 規格 | 額定kW，額定RT | 72 | 120
| 能效 kW/RT | 0.6 |  |  |  | 0.02
| 標準溫差℃ |  | 5 |  | 5 | 5
| 流量 Lpm |  | 1200 |  | 1500
| 流量 m3/s |  | 0.02 |  | 0.025
| 流量 m3/h |  | 72 |  | 90
| 管路揚程m |  | 16 |  | 9
| 靜位差 m, C0 |  | 0 |  | 2.6
| 管路阻抗係數C1 |  | 1.1111e-05 |  | 2.8444e-06
| 熱負載 kW |  | 418.6 |  | 523.25
| 泵浦流功kW |  | 3.1392 |  | 2.2073
| 泵浦轉速rpm |  | 1750 |  | 1750
| 比速率Ns，cmm |  | 30.9359 |  | 53.2508
| 直結式C |  | 128.46
| 歐盟泵浦能效mei=0.4 |  | 76.8017 |  | 78.8535
| 泵浦輸入軸功kW |  | 4.0874 |  | 2.7992
| 馬達能效IE3 |  | 91.7% |  | 89.5%
| 馬達耗電 kW | 72 |  | 4.4574 | 3.1276 | 2.4 | 81.9849
| 冰機能效 kW/RT |  | 0.6 | 0.037145 | 0.026063 | 0.02 | 0.68321
| 耗電比(kW/kW或 kW/Lpm) |  |  | 1.4199 | 1.417 | 0.0016
| 耗電搬運效率(kW/kW) |  | 93.9118 |  | 167.3021 | 218.0208
| 流功搬運效率(kW/kW) |  | 133.3461 |  | 237.0597
| Ashrae90.1(系統熱負載) |  |  | ≦0.0582
| Ashrae90.1(冷媒熱負載) |  |  |  | ≦0.0465
指標 計算 | 耗電搬運效率(kW/kW) |  |  | 93.9118 | 167.3021 | 218.0208

## 6-IPLV-全新系統
IPLV 計算表
[15 empty] | 負載% | 100% | 75% | 50% | 25% | IPLV
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 時間係數 | 2.3% | 41.5% | 46.1% | 10.1% | 100%
[15 empty] | 系統能效 kW/RT | 0.68321 | 0.58228 | 0.49902 | 0.54417 | 0.54237
IPLV-4-冰水機調整回5℃馬達功率100%
設備 | 負載 | 冰水機 | 冰水泵 | 區域泵-1 |  | 區域泵-2 |  | 區域泵-3 |  | 區域泵-4 |  | 冷卻泵 | 冷卻塔 | 總耗電
靜位差 m, C0 | 系統 特性 | 0 | [9 empty] | 2.6
管路阻抗係數C1 |  | 1.1111e-05 | [9 empty] | 2.8444e-06
冷卻塔耗電比(kW/Lpm) | [12 empty] | 0.0016
額定kW，額定RT | 100% | 72 | 120
系統能效 kW/RT |  | 0.6
耗電比 |  |  | 1.4199 | [8 empty] | 1.417 | 0.0016
流量Lpm |  | 1200 | [9 empty] | 1500
溫差℃ |  | 5 | [9 empty] | 5 | 5
熱負載 kW@Δt 5℃ |  | 418.6 | [9 empty] | 523.25
揚程m |  | 16 | [9 empty] | 9
流功 kW |  | 3.1392 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 2.2073
耗電 kW |  | 72 | 4.4574 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.1276 | 2.4 | 81.9849
系統能效 kW/RT |  | 0.6 | 0.037145 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0.026063 | 0.02 | 0.68321
耗電搬運效率 |  |  | 93.9118 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 167.3021 | 218.0208
流功搬運效率 |  |  | 133.3461 | [8 empty] | 237.0597
設備 | 負載 | 設備 | 冰水泵 | 區域泵-1 |  | 區域泵-2 |  | 區域泵-3 |  | 區域泵-4 |  | 冷卻泵 | 冷卻塔 | 總耗電
溫差℃ | 75% | 4.5 | [9 empty] | 4.5 | 4.5
熱負載 RT |  | 90 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
流量 Lpm |  | 1000 | [9 empty] | 1250
熱負載 kW |  | 313.95 | [9 empty] | 392.4375
揚程m |  | 11.1111 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7.0444
流功 kW |  | 1.8167 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 1.4397
耗電比 |  |  | 1.66 | [8 empty] | 1.66 | 0.0016
耗電 kW |  | 45 | 3.0157 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 2.3899 | 2 | 52.4056
系統能效 kW/RT |  | 0.5 | 0.033507 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0.026555 | 0.022222 | 0.58228
耗電搬運效率 |  |  | 104.1063 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 164.2056
設備 | 負載 | 設備 | 冰水泵 | 區域泵-1 |  | 區域泵-2 |  | 區域泵-3 |  | 區域泵-4 |  | 冷卻泵 | 冷卻塔 | 總耗電
溫差℃ | 50% | 4 | [9 empty] | 4 | 4
熱負載 RT |  | 60 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
流量 Lpm |  | 750 | [9 empty] | 937.5
熱負載 kW |  | 209.3 | [9 empty] | 261.625
揚程m |  | 6.25 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.1
流功 kW |  | 0.76641 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0.78173
耗電比 |  |  | 1.9 | [8 empty] | 1.9 | 0.0016
耗電 kW |  | 26 | 1.4562 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 1.4853 | 1.5 | 30.4415
系統能效 kW/RT |  | 0.43333 | 0.02427 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0.024755 | 0.016667 | 0.49902
耗電搬運效率 |  |  | 143.733 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 176.1434
設備 | 負載 | 設備 | 冰水泵 | 區域泵-1 |  | 區域泵-2 |  | 區域泵-3 |  | 區域泵-4 |  | 冷卻泵 | 冷卻塔 | 總耗電
溫差℃ | 25% | 3.5 | [9 empty] | 3.5 | 3.5
熱負載 RT |  | 30 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
流量 Lpm |  | 428.5714 | [9 empty] | 535.7143
熱負載 kW |  | 104.65 | [9 empty] | 130.8125
揚程m |  | 2.0408 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.4163
流功 kW |  | 0.143 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0.29923
耗電比 |  |  | 2.35 | [8 empty] | 2.35 | 0.0016
耗電 kW |  | 15 | 0.33606 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0.7032 | 0.85714 | 16.8964
系統能效 kW/RT |  | 0.5 | 0.011202 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0.02344 | 0.0095238 | 0.54417
耗電搬運效率 |  |  | 311.4056 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 186.0249

## 冰水阻抗曲線圖
1222.3583 | 量測值 | 1044.7507 | △
| 量測值@5℃ | 1222.3583 | ◇
| 回推100% @5℃ | 1163.8837 | ○
#REF! | 建議更新 100% @5℃ | 1200 | +
| C1= | 2.0934e-05
| Δt | 5.85
| 冰水阻抗曲線 | 流量 Lpm | 揚程 H
|  | 1222.3583 | 31.2794
9 |  | 1044.7507 | 22.85
|  | 1200 | 30.1456
|  | 1163.8837 | 28.3583
8 | 0.875 | 1050 | 23.0802
7 | 0.75 | 900 | 16.9569
6 | 0.625 | 750 | 11.7756
5 | 0.5 | 600 | 7.5364
4 | 0.375 | 450 | 4.2392
3 | 0.25 | 300 | 1.8841
2 | 0.125 | 150 | 0.47102
1 | 0 | 0 | 0
5 ℃，流量1200 Lpm， 揚程16 m，水側系統能效0.683

## 冷卻水阻抗曲線圖
1629.9402 | 量測值 | 1629.9402 | △
| 量測值@5℃ | 1499.5449 | ◇
| 回推100%值 | 1454.8547 | ○
#REF! | 建議更新 100% @5℃ | 1500 | +
| C0= | 2.6
| C1= | 4.4981e-06
| Δt | 4.6
| 冷卻水泵循環阻抗曲線-1 | 流量 Lpm | 揚程 H
|  | 1629.9402 | 14.55
|  | 1499.5449 | 12.7145
|  | 1454.8547 | 12.1206
9 | 0.875 | 1400 | 11.4162
8 | 0.75 | 1200 | 9.0772
7 | 0.625 | 937.5 | 6.5534
5 | 0.5 | 750 | 5.1302
4 | 0.375 | 562.5 | 4.0232
3 | 0.25 | 375 | 3.2325
2 | 0.125 | 187.5 | 2.7581
1 | 0 | 0 | 2.6

## 冰機測試報告
冰機測試報告(假設值)
額定 規格 | 型式 | 離心機
| 冷凍頓RT | 120
| 耗電功kW | 86
冰機 | 負載率% | 100% | 75% | 50% | 25%
| 冷凍頓RT | 120 | 90 | 60 | 30
| 冷凍頓kW | 421.92 | 316.44 | 210.96 | 105.48
| 耗電功kW | 72 | 45 | 26 | 15
| 能效kW/RT | 0.6 | 0.5 | 0.43333 | 0.5
蒸發器 | 冰水流量Lpm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
| 出水溫度℃ | 7 | 7 | 7 | 7
| 進水溫度℃ | 12 | 10.75 | 9.5 | 8.25
| 溫差℃ | 5 | 3.75 | 2.5 | 1.25
冷凝器 | 冷卻水流量Lpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
| 出水溫度℃ | 35 | 28.75 | 21.5 | 20.25
| 進水溫度℃ | 30 | 25 | 19 | 19
| 溫差℃ | 5 | 3.75 | 2.5 | 1.25

## 冰水泵耗電比測試報告
冰水泵耗電比測試報告(假設值)
C0 | 0 |  | C1 | 1.1111e-05
流量比% | 轉速rpm | 流量Lpm | 揚程m | 流功kW | 耗電比 | 耗電功kW
100% | 1750 | 1200 | 16 | 3.1392 | 1.42 | 4.4577
83.33% | 1458.275 | 999.96 | 11.1102 | 1.8164 | 1.66 | 3.0153
75% | 1312.5 | 900 | 9 | 1.3243 | 1.7 | 2.2514
62.5% | 1093.75 | 750 | 6.25 | 0.76641 | 1.9 | 1.4562
50% | 875 | 600 | 4 | 0.3924 | 2 | 0.7848
35.68% | 624.4 | 428.16 | 2.0369 | 0.14259 | 2.35 | 0.33509
25% | 437.5 | 300 | 1 | 0.04905 | 2.5 | 0.12262

## 冷卻水泵耗電比測試報告
冷卻水泵耗電比測試報告(假設值)
C0 | 2.6 |  | C1 | 2.8444e-06
流量比% | 轉速rpm | 流量Lpm | 揚程m | 流功kW | 耗電比 | 耗電功kW
100% | 1750 | 1500 | 9 | 2.2073 | 1.417 | 3.1276
83.33% | 1458.275 | 1249.95 | 7.0441 | 1.4396 | 1.66 | 2.3897
75% | 1312.5 | 1125 | 6.2 | 1.1404 | 1.7 | 1.9387
62.5% | 1093.75 | 937.5 | 5.1 | 0.78173 | 1.9 | 1.4853
50% | 875 | 750 | 4.2 | 0.51502 | 2 | 1.03
35.68% | 624.4 | 535.2 | 3.4148 | 0.29881 | 2.35 | 0.7022
25% | 437.5 | 375 | 3 | 0.18394 | 2.5 | 0.45984