## 1.1-基本資料與量測資料
公司資料
| 委託公司名稱 |  | 委託公司電話
| 委託公司聯絡人姓名 |  | 委託公司聯絡人部門
| 委託公司聯絡人Email |  | 委託公司地址
| 量測公司名稱 | 殷聖節能泵浦 | 量測公司電話
| 量測公司聯絡人姓名 | XXX | 量測公司聯絡人部門
| 量測公司聯絡人Email | XXXXXXX | 量測公司地址
| 量測環境溫度 |  | 量測環境濕度
| 量測日期 |  | 其他描述
| 管路用途 | 設備冷卻 | 管路型式 | 閉迴路
冰水泵數據(一次泵)
額定值 | 額定電壓V |  | 額定電流A
| 馬達效率% | 92.4 | 頻率Hz
| 馬達極數 |  | 額定軸功kW | 22
| 額定揚程m | 22.8 | 額定流量Lpm | 2350
| 額定馬力hp | 30 | 額定轉速rpm | 1750
| 入口徑mm |  | 出口徑mm
| 閉迴路靜位差m | 0 | 膨脹水箱位高m | 3.3
量測值 | 電壓V |  | 電流A
| 功因PF |  | 運轉耗電量kW | 7.193
| 泵入口壓力bar | 1.2 | 泵出口壓力bar | 3.45
| 入口壓力錶離地板高m | 0 | 出口壓力錶離地板高m | 0.35
| 管路外徑圓周長mm | 358.14 | 管壁厚mm | 6.6
| 泵入口流速m/s | 2.182 | 泵出口流速m/s | 2.182
計算值 | 出入口壓力差bar | 2.25 | 壓力錶高度差m | 0.35
| 等效管外徑mm | 113.9995 | 等效管內徑mm | 100.7995
| 泵浦入口截面積m2 |  | 泵浦出口截面積m2
| 管截面積mm2 | 7980.0692 | 泵浦揚程m | 22.85
| 流量m3/s | 0.017413 | 流量cmm | 1.0448
| 流量Lpm | 1044.7507 | 流量m3/hr | 62.685
冷卻泵數據
泵入口與冷卻塔盛水盤液面位差m |  |  |  | 0.5
額定值 | 電壓V |  | 電流A
| 馬達效率% | 94 | 運轉耗電量kW | 26.36
| 馬達極數 |  | 額定軸功kW | 30
| 額定揚程m | 26.7 | 額定流量Lpm | 2697
| 額定馬力hp | 40 | 額定轉速rpm | 1750
| 入口徑mm |  | 出口徑mm
量測值 | 電壓V |  | 電流A
| 功因PF |  | 運轉耗電量kW | 11.043
| 泵入口壓力bar | 0.27 | 泵出口壓力bar | 1.725
| 入口壓力錶離地板高m | 0.16 | 出口壓力錶離地板高m | 0.16
| 管外徑圓周長mm | 439.2 | 管壁厚mm | 6.6
| 泵入口流速m/s | 2.158 | 泵出口流速m/s | 2.158
計算值 | 出入口壓力差bar | 1.455 | 壓力錶高度差m | 0
| 等效管外徑mm | 139.8017 | 等效管內徑mm | 126.6017
| 泵浦入口截面積m2 |  | 泵浦出口截面積m2
| 管截面積mm2 | 12588.3547 | 泵浦揚程m | 14.55
| 流量m3/s | 0.027166 | 流量cmm | 1.6299
| 流量Lpm | 1629.9402 | 流量m3/hr | 97.7964

## 1.2-系統量測數據計算
系統量測數據
量測值 + 計算值 | 設備 | 一次泵hp | 冷卻泵hp
| 轉速rpm | 1750 | 1750
| 耗電功kW | 7.193 | 11.043
| 流量 Lpm | 1044.7507 | 1629.9402
| 流量 cms | 0.017413 | 0.027166
| 流量 cmm | 1.0448 | 1.6299
| 流量 cmh | 62.685 | 97.7964
| 揚程 m | 22.85 | 14.55
| 流功 kW | 3.9032 | 3.8775
| 耗電比(耗電功/流功) | 1.8429 | 2.848
| 泵浦總效率% | 54.26% | 35.11%
| 比速率Ns-cmm | 171.1511 | 299.9001
| 管路型態 | 閉迴路管路 | 開迴路管路
| 靜位差 m, C0 | 0 | 3
| 管路阻抗係數C1 | 2.0934e-05 | 4.3475e-06
能效計算 | 比速率Ns-cms | 22.0955 | 38.7169
| ln(Q(cmh)) | 4.1381 | 4.5829
| ln(Ns(cms)) | 3.0954 | 3.6563
| 泵浦型式 | ESCC-1450 | ESCC-1450
| 能效C值 | 128.46 | 128.46
| 歐盟泵浦效率(MEI=0.4%) | 72.04% | 79.45%
| 歐盟泵浦輸入軸功kW | 5.4179 | 4.8806
| IE3馬達能效 | 91.7% | 91.7%
| 歐盟泵浦總能效% | 66.06% | 72.85%
| 歐盟泵浦輸入軸功kW | 5.4179 | 4.8806
| 歐盟泵浦耗電功kW | 5.9083 | 5.3224
| 歐盟泵浦耗電比(耗電功/流功) | 1.5137 | 1.3726
節能 + 省碳 | 節電率% | 17.86% | 51.8%
| 年運轉時數hrs | 8800 | 8800
| 年節省電量kWh | 11305.232 | 50341.2719
| 電力排碳係數kg/kWh | 0.509 | 0.509
| 年節省排碳量ton | 5.7544 | 25.6237
| 每度電費NT/kWh | 3 | 3
| 年節省電費NT | 33915.6959 | 151023.8156

## 選單
機型 | C值
ESOB-1450 | 128.07
ESOB-2900 | 130.27
ESCC-1450 | 128.46
ESCC-2900 | 130.77
ESCCI-1450 | 132.3
ESCCI-2900 | 133.69
MS-1450 | 130.38
MS-2900 | 133.95
MSS-2900 | 128.79